# CCTP – Porte vitrée battante coupe-feu CARDEA motorisé

# Mécanisme record DFA127 pour porte battante

## Objet du marché :

Le présent marché porte sur la fourniture, la pose d’un bloc porte vitrée battante coupe-feu CARDEA motorisé avec un mécanisme RECORD DFA 127 FIRE, ou équivalent, destiné aussi bien aux bâtiments neufs qu’aux opérations de rénovation.
Conçu pour assurer un fonctionnement fiable et durable dans les environnements à usage fréquent, ce mécanisme électromécanique à microprocesseur offre un contrôle précis du mouvement, un confort d’usage optimal et une qualité d’exécution conforme aux exigences architecturales actuelles.

Conforme aux exigences de la norme EN 16005, le système intègre des organes de sécurité de dernière génération, notamment un radar Flatscan infrarouge assurant la protection des usagers dans toute la zone de débattement. Son électronique à gestion par microprocesseur permet un réglage fin des paramètres essentiels : vitesse d’ouverture, vitesse de fermeture et temporisation d’ouverture.

## Caractéristiques : (propre à MAF)

Ossature acier soudé pour un assemblage invisible

Finition par thermolaquage teinte RAL Maintien des vitrages par parecloses

Usage intérieur ou extérieur

Supports béton, cloison plâtre, cloison vitrée Sens de feu indifférent

Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux

PV DAS

Joints de vitrages EPDM

Vitrages simples ou isolants

Marquage NF

## Mécanisme :

Entraînement automatique électromécanique record type DFA-127 Fire, commandé et réglé par microprocesseur alimentation nominale 230V ,50 Hz puissance absorbée maxi 100 W, variations de tension admissibles de 190 V à 253 V

Possibilités de réglage :

    - Vitesse d’ouverture de porte 3 à 20s

    - Vitesse de fermeture de porte 5 à 20s

    - Temps d’ouverture de la porte de 1 à 25 secondes

## Type de Caisson:

Finition Inox

Finition Alu RAL au choix

Caisson d’habillage monobloc, vissé par vis pour faciliter d’intervention pour entretien avec joues d’extrémité PVC noires

## Dimension de mécanisme :

Largeur mini du vantail : 700 mm

Longueur mécanisme : 600 ou 780 mm

hauteur mécanisme 85 ou 108 mm

Profondeur mécanisme 124 mm

## Dimension de passage libre :

Voir fiche record Cardea en bas de page

## Commandes de sécurité :

    - Inversion automatique sur obstacle en fermeture

    - Arrêt sur obstacle en ouverture

    - Fermeture contrôlée même en cas de coupure de courant ou sur DI

    - Ouverture manuelle sans effort pour issue de secours

## Organe de sécurité EN16005 :

    - Radar Flatscan avec jarretières PVC noir de part et d’autre du vantail pour protection contre les chocs, faisceau infrarouge pour la sécurité dans le débattement du vantail.

## Fonctionnement :

    - Sélecteur à 3 positions intégré dans le capot latéral donnant les fonctions suivantes : manuel, automatique, ouvert permanent

    - Boitier de commandes multifonctions BDE-D à affichage digital

    - Contact à clef avec voyant LED : On / Off

    - Boitier vert d’ouverture urgence

## Commande d’ouverture : au choix

    - Radar hyperfréquence

    - Commande sans contact (type Magic switch, BLS80, etc…)

    - Bouton poussoir

    - Clavier Code

## Contrôle D’accès :

- Hors lot record

## Options : (propre à MAF)

- Vitrage sérigraphié, coloré, filmé

- Double parclose

- Parcloses décoratives

- Panneau plein avec ou sans oculus

- Serrure multipoints ou à rouleau

- DAS mode 1 ou mode 2

- Contrôle d’accès (serrure électrique, gâche, …) Peinture spécifique hors RAL

- Avis de chantier

- Bâtons de maréchal ou poignée de tirage Vantaux indépendants

- Acoustique

- Encastrement moteur dans le faux plafond avec rallonge de glissière

## Travaux non compris par la prestation record :

  - Support et renfort nécessaire suivant plan technique

  - Alimentation 230V Mono + terre 3x1.5² avec départ protégé amenée au mécanisme

  - Fourreau aiguillé spécifique ou câble  9/10ème , pour la liaison entre le mécanisme et les diverses commandes d’ouverture : boîtier de commande, commande effleurement…

  - Maçonnerie (reprise de sol, scellement des fourreaux)

## Nos produits sont conformes à l’ensemble des normes existantes

- L’Arrêté Ministériel du 21/12/1993 (Réglementation sur les lieux de travail).

- La directive européenne 89/336/CE du 01/01/1996 (CEM).

- La Norme européenne Label CE (obligatoire à partir du 01/01/1997).

- Arrêté Ministériel du 10/11/94 (CO 48 du règlement sécurité incendie)

- Certification SQS ISO 9001 pour toute l’entreprise.

- DTU 34-5

- La marque NF délivrée par l’AFNOR apporte la preuve de la conformité des produits à la réglementation.

- Pour les portes résistant au feu à fermeture automatique, la marque NF est également la preuve de la compatibilité de la résistance au feu avec les caractéristiques électromécaniques de la série de normes NF S 61 937.

Les portes battantes devront disposer d’un Procès-Verbal en cours de validité justifiant leur classement au feu selon les normes EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13 501-2. Du fait de leur fonctionnalité, les portes devront obligatoirement disposer du marquage NF277 conformément à la « Règlementation incendie des ERP » justifiant ainsi de leur performance au feu et de la conformité à la norme DAS NF S 61937. L’entreprise présentera les procès-verbaux et certificat NF277 à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.

Code du travail, règles professionnelles CSTB et DTU L’installation est assurée par des techniciens certifiés, garantissant une mise en service conforme aux normes en vigueur et des réglages optimisés. La conception robuste et la qualité des composants permettent de limiter les opérations de maintenance et d’en réduire les coûts sur la durée.

Enfin, l’offre est complétée par un service client réactif et structuré, incluant une garantie produit, la disponibilité des pièces sur le long terme et, en option, un contrat de maintenance premium avec intervention sous 48 heures